
2026年综合布线服务采购项目

项目概况
	序号
	品名
	单位
	数量
	金额

	1
	网络布线服务
（2026.8.15-2027.8.14）
	个
	300
	[bookmark: _GoBack]19.41万



1、 项目名称：2026年网络零星布线服务采购项目
2、 服务范围：全院门诊、住院、医技、行政办公、后勤等区域网络信息点新增、迁移、改造、跳线整理、故障排查与点位修复等零星布线服务。
3、 服务周期：一年（合同签订之日起）。
4、 服务模式：按医院OA审批派单施工。
5、 最高预算：人民币19.5万元（含税全包价，最高限价 19.5 万元）。
6、 结算方式：乙方按照合同约定和甲方网络布线要求交付实施成果，经信息中心项目负责人验收合格。甲方按季度结算，结算日为每季度结束后的30个日历日，乙方持经信息中心项目负责人签字的网络布线验收单办理结算事宜，乙方未在结算日前提交办理结算的相关资料的，款项顺延至下个结算季度进行结算，以此类推。
2、 服务总体要求：
1. 符合GB/T 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》、ISO/IEC 11801 六类标准，满足医院 HIS、LIS、PACS、电子病历等业务系统 7×24 小时稳定运行要求。 
2. 施工不中断诊疗、不干扰患者、不影响医疗设备正常使用，严格遵守医院院感、消防、安保、信息安全管理规定。 
3. 所有材料原厂正品、合格有效，严禁使用二手、非标、劣质线缆与配件。 

三、服务内容
	序号
	项目名称
	内容

	1
	网络布线服务
	1、包含 300 个点位的网络零星布线服务，覆盖医院院区网络布线相关的现场勘查、实施、检测验收、故障维保等全流程工作。    
2、网线要求六类非屏蔽线。
3、布线材料（六类非屏蔽线、模块、信息面板、跳线等）需严格按照对应的技术标准和品牌性能对标要求。
5、提供 3 年的质保期限及对应的售后服务响应标准。
6、服务要求包含不限于如下情况：科室临时增加设备。科室布局调整。科室搬迁。现有信息点位维修。
7、布线要求横平竖直，墙面走线槽，吊顶穿线管，地面使用耐用线槽。
8、提供完成布线的全部产品，包括面板，水晶头，网线，跳线等。
9、网络信息点完成后医院对布线质量进行检测，主干及桌面均不低于千兆速率，出现故障需要及时更换。
10、新增线缆和原有线缆要统一捆扎，避免新增线缆和原有线缆混乱。
11、按照医院时间要求完成布线现场勘查，实施和检测工作。
12、一般情况布线申请提出后24小时内完成现场勘查，5个工作日内完成实施，其他特殊情况与医院商量后决定。
13、医院将不定期进行服务质量抽查工作，需在接到整改通知后，一周内完成整改，特殊情况与医院商量后决定。
14、端接标准：统一采用T568B，两端线序一致，水晶头压接牢固、无虚接。 
15、敷设要求：强电弱电分离≥30cm，不与医疗设备供电线路共管；转弯平滑、无硬折、无拉伸；吊顶内穿管 / 桥架，地面 / 墙面隐蔽敷设，裸露部分加装线槽。 
16、标识规范：按照医院要求完成线缆、面板、跳线、配线架等标签标识工作，要求机打标签，不易脱落，点位、配线架端口、跳线两端唯一编号，标签防水防撕。 
17、院感与安全：施工人员持有效健康证明，穿戴工服、鞋套、口罩；每日施工后清理现场，医疗区域使用一次性防尘防护；动火、开孔、穿墙须经医院审批。 
18、施工时段：优先非诊疗时段（夜间 / 周末 / 节假日）；确需白天施工，经科室与信息中心批准，低噪音、快进快出。
19、施工人员，熟悉综合布线、弱电施工，无犯罪记录。 
20、配备专用工具：线缆测试仪、寻线仪、压线钳、剥线钳、电钻、梯子、熔接机（光纤）、防尘用品等。 
21、施工人员服从医院管理，统一挂牌，严禁进入手术室、ICU、检验科等限制区域。
22、连通性测试：全点位 ping 通，无丢包、无延迟异常。 
23、链路认证测试：使用专业测试仪完成永久链路 / 信道测试，衰减、近端串扰、回波损耗等参数达标。 
24、外观验收：面板平整、布线整齐、标识清晰、墙面 / 吊顶恢复完好。 
25、验收不合格限期返工，返工费用由服务商承担，延误按违约处理。
26、 响应时效：7×24 小时电话响应，半小时内响应，一般故障 4 小时内修复，重大故障 1 小时内解决。 
27、遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及医疗行业数据安全规定，严禁泄露患者信息、医院业务数据。 
28、施工全程接受医院信息中心、总务处、科室三方监管，违规立即停工整改，情节严重终止合同、追究责任。 
29、施工安全由服务商全责，发生人身伤害、财产损失、医疗事故等，由服务商承担全部责任与赔偿。 
30、严禁擅自接入、修改、拷贝医院网络设备配置与数据，严禁带入无关存储设备

	2
	材料标准要求
	1、六类非屏蔽双绞线缆
1.1、线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、规格代号及标准编号。
1.2、成卷方式采用专用快速出线II式。
1.3、外箱带有出线口， 无需拆箱即可进行布线。
1.4、通过标准最高传输频率250MHz测试。
1.5、额定传输速率(NVP)： 不低于68%。
1.6、单根导体直流电阻： ≤9.0Ω/100m。
1.7、导体规格： 24AWG， 导体名称： 软圆铜线， 绝缘： HDPE 1.00±0.008mm 。
1.8、屏蔽方式： U/UTP非屏蔽， 线对采用 “十”字骨架隔离。
1.9、护套材料： PVC， 护套颜色： 灰色。
1.10、最小内弯曲半径： 安装时： 8倍电缆外径， 安装后： 4倍电缆外径， 敷设方式： 钢管或阻燃硬质PVC管内。
1.11、包装方式： ≥305米/易拉箱。
1.12、安装温度： 0℃～ +50℃， 工作温度：-20℃～ +60℃。
1.13、产品符合YD/T1019 标准的单体性能要求并提供第三方检验报告。
2、六类非屏蔽模块
2.1、IDC： 磷青铜， 45°。
2.2、金针： 磷青铜表面镀金， 异形的金针空间排列， 有效提升近端串音余量。
2.3、防尘盖： 透明PC材料。
2.4、插头与插座插合次数： ≥1000次。
2.5、导线端接次数： ≥250次。
2.6、打线方式： T568A/T568B。
2.7、IDC 与金针方向： 180度。
2.8、卡接导体线径： 0.5mm～ 0.65mm。 
2.9、最高传输频率： 250MHz。
2.10、额定电流： 0.75A。
2.11、工作温度：-10℃～ +60℃。
2.12、产品符合YD/T926.3-2009 标准的单体要求验并提供第三方检验报告。
3、信息面板
3.1、86 型面板
3.2、信息插座与面板采用90度安装方式。
3.3、组合式结构， 前后双层面板设计， 外形美观， 避免固定螺丝孔外露。
3.4、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计， 防止灰尘等异物侵入。
3.5、带有标识纸和标识盖， 方便维护和使用。
3.6、端口数量： 单口/双口/三口/四口可选。
3.7、面板尺寸： 高度:86mm×宽度:86mm。
3.8、颜色： 白色。



3、 服务交付物
1、OA系统申请审批单据。
2、施工后现场状况确认记录表。

