湖北省武汉市中级人民法院        2026年度网络及安全运维服务采购需求

湖北省武汉市中级人民法院

2025年12月

采购名称

项目名称：湖北省武汉市中级人民法院2026年度网络及安全运维服务。

采购预算

采购预算为人民币151.8万元；供应商报价超采购预算均为无效报价。

采购需求

服务目标

近年来，在院党组的坚强领导和悉心指导下，武汉市中级人民法院信息化工作实现跨越式发展，为审判管理、司法诉讼等重点工作提供了有力支撑。为进一步提升信息化运维工作质效，优化运维服务体系，强化保障能力，并顺应信息化发展新趋势，拟借助专业公司优势资源，构建科学规范的大运维管理模式。现需通过公开招标方式，择优选定具备相应资质、专业团队和丰富经验的第三方信息化运营服务供应商，为推进武汉市中级人民法院大运维服务管理体系建设提供专业化支持。

采购清单及服务内容

| 序号 | 服务名称 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础架构运维服务 | 1年 |
| 2 | 机房精密空调及UPS电源运维服务 | 1年 |
| 3 | 机房动力环境集中监控系统运维服务 | 1年 |

基础架构运维服务：

信息化机房运行维护服务

维护设备清单

供应商针对清单设备提供技术支持服务，若硬件设备故障，供应商需及时告知院方，由院方采购，供应商提供安装实施技术支持服务。

人员驻场要求

供应商需提供2名人员5*8小时驻场服务，其中1名为项目经理，另外1名为运维服务工程师。针对院方审判大数8楼以及诉服2楼两个机房内的400余台设备提供日常运维服务，其包含服务器、存储、虚拟化等机房内设备，按照硬件设备维护的需要，分成网络维护人员，服务器维护人员。

驻场人员需每天进行日常巡检及配置变更服务，并提供季度和年度巡检报告及优化改善建议。

- 驻场项目经理要求

供应商驻场项目经理负责对整个服务团队的管理，并定期与院方协调沟通，保证服务质量。

对现场处理故障人员进行协商，并遵守院方的各项规章制度。保证服务团队人员充足，队伍稳定。

每季度召开一次运维团队内部工作会议，分析目前巡检检查情况，巡检中如果发现异常问题，分析异常原因并及时解决问题，记录上报。

每年总结分析全年设备运行情况、服务统计等内容，并向院方进行正式的总结性汇报。

- 驻场运维服务工程师要求

供应商驻场运维服务工程师负责每天一次数据中心设备运行情况巡检，核查并记录所有设备的运行状况。

每周一次数据中心整体业务系统架构设备巡检，及时消除故障隐患，确保系统健康运行。

每月一次数据中心基础环境设备巡检，包含UPS及电池、精密空调、消防设备、动环设备等，及时消除故障隐患，确保系统健康运行。

每季度现场一次资产盘点，检查所有信息化设备硬件、软件和配置的基本情况。

每年现场一次对信息系统中所有的网络设备、安全设备进行链路检查，及时发现网络链路中的调整，标签标识变更以及物理线路故障隐患。

服务器维护要求

在服务期内,要求驻场服务工程师每天通过巡检方式对现有服务器的状态进行定期检查。设备的状态检查分为硬件状态检查和软件状态检查。其中硬件状态检查主要检查设备的指示灯、供电系统、连接线缆、散热系统、工作环境温湿度等；软件状态检查主要检查设备的CPU使用率、内存使用率、网络带宽使用率、网络延迟、网络连通性、流畅性等。若发现异常现场，将及时进行记录并向院方提出解决方案。

通过日常巡检工作如果发现服务器系统出现了软件故障，负责排查和处理，并将故障排查、处理结果进行记录，提交给院方相关人员。若为主机设备的硬件故障，巡检人员需告知院方，并提出故障修复意见。具体服务内容如下：

- 每天通过巡检方式对现有服务器的运行状态、性能监测检查及日志分析，以及服务器进程、服务、磁盘性能等监控及检查。

- 根据需要完成服务器的上架、系统安装、网络连通基本服务。

- 制定应用服务上线流程规范，规定应用部署的位置及命名。

- 定期对维护中产生的安全事故进行阶段性总结，提出安全优化方案及实施计划并进行实施。

- 协助系统开发商对应用（含数据库）迁移、架设、备份服务。

- 负责虚拟机的建立、迁移、资源分配等服务。

- 负责平台的统一管理，包括入驻审核、资源分配、权限管理等。

网络维护要求

在服务期内,要求驻场服务工程师通过对网络现状的梳理，对现有网络设备严格按照相应的规范（比如，设备上架安装规范、系统命名规则、接口描述、安全策略配置、密码复杂要求等）。同时，在每一个在用的物理接口，当接口连接发生变更时及时更改描述信息，确保描述信息的真实、准确，方便后期线路的维护及故障的排除。

在网络设备投入使用之后，对主要配置进行备份。其主要目的是为了在发生紧急情况时，能够通过还原之前备案的配置快速的排除故障，使网络设备恢复正常运行。同时，通过之前备案的配置与网络设备当前的配置进行对比，查看设备配置所发生的变化。每周定期或发生变更时对网络设备配置文件备份一次。

在日常维护期间，通过技术手段对网络发生的故障，包括链路、设备故障、网络安全系统问题等要进行及时判断和响应，快速处理，确保网络运转正常。

存储维护要求

在服务期内,要求驻场服务工程师定期检查存储系统各设备的硬件运行状态，软件运行状态等，具体服务内容如下：

- 每日对存储硬件状态进行检查，确保存储硬件工作正常。

- 通过分析存储空间的使用情况，结合业务的实际情况，分析数据存储趋势。

- 通过对存储设备的任务状态检查，检查备份任务是否成功完成、在备份的过程中是否存在相关告警信息等。

当业务数据出现丢失、损坏时，配合业务厂商进行数据的恢复操作。

虚拟化维护要求

日常维护

供应商需提供虚拟化平台的日常运维服务，服务内容主要包含：季度巡检、系统调试及优化、权限管理、告警信息确认与处理、架构调整等（不涉及软件授权）。

季度巡检

每季度（巡检方式分为现场或通过远程的方式），针对虚拟化平台进行巡检。巡检内容包括：

平台整体响应情况、告警信息处理（非红标告警）、日志收集、硬件设备运行情况、虚拟机部署情况、资源使用情况、虚拟机操作记录、人员登录情况、管理员权限分配情况等。每次巡检完毕后的五个工作日内提供详细的巡检报告，报告包括CPU、内存、磁盘（存储）、告警、备份等各项指标的详细参数。并针对每次巡检结果给出合理化的调整意见（如出现需要调整的情况）。如有必要进行优化调整，则还会出具具体的调整方案，并双方协调具体的优化实施事宜。

系统调试与优化

供应商需协助招标方对新系统的上线、虚拟机的资源调整、网络环境的调整进行配合。新系统上线，供应商需协助招标方按要求建立新虚拟机。针对在使用的虚拟机，调整其资源。例如内存、磁盘空间、CPU等。整体网络结构需要调整，供应商需进行技术协助，保证在网络调整期间虚拟化平台能够正常运行，不影响业务应用。

权限管理

从安全的角度出发，供应商配合制定虚拟化平台的安全管理办法。严格管理登录到虚拟化平台的账号以及对应的权限。其作用就是最大限度的保障虚拟化平台的稳定性与数据的安全。

告警信息确认与处理

非事故类告警供应商可在季度巡检时解决与处理。对于红色的紧急情况告警，供应商必须启动应急事故预案，在第一时间内解决。

架构调整

在运维合同有效期内，供应商需针对现有的虚拟化平台架构进行整体评估。如果发现架构中存在影响虚拟化平台稳定性的设计，供应商需提出修改意见。如果需要进行整改，供应商都将配合进行调整。调整期间虚拟化平台持续运行且运行正常。

重要事件的现场值守服务

在特殊时段、敏感时期和突发事件时，供应商工程师必须按采购人的要求坚守岗位，提供应急现场值守服务。在发生应急事件时（包括非工作时间），供应商工程师要迅速查明事件原因，迅速应急处理，并负责联系供应商相关工程师或相关厂商在规定时间内到达现场提供服务。

巡检服务要求

供应商应定期对服务范围内的软硬件设备提供巡检服务，并详细记录每一项巡检服务内容的检查情况及有关指标参数。

设备巡检（每季度一次）

检查设备告警信息，对告警进行认真分析诊断，采取相应措施，消除故障和问题；收集各硬件的日志信息，对日志进行全面分析诊断，采取相应措施，消除故障隐患；检查各硬件的资源使用情况，如网络设备CPU、内存、软件版本等提出合理的资源优化升级建议；

软件系统巡检（每季度一次）

检查各软件的告警信息，对告警进行认真分析诊断，采取相应措施，消除故障和问题；收集各软件的日志信息，对日志进行全面分析诊断，采取相应措施，消除故障隐患；检查各软件的安全状况，对存在的漏洞或风险进行评估，采取打补丁、或其他相应手段，消除隐患；检查各软件的运行状态和效率，分析评估，及时进行优化调整或提出建议；检查各软件的操作记录、人员登录情况，协助院方加强管理。

响应要求

供应商需提供 7*24 小时运维服务；若设备出现故障后，需实时响应故障。

一级故障服务要求：因软硬件故障，导致业务应用系统停止服务，故障级别定义为一级故障；一级故障发生后，供应商应在接到报修通知后10分钟内与院方联系，前往现场解决故障，并在4小时内解决。

二级故障服务要求：因软硬件故障，存在造成业务停顿，数据面临丢失的风险，故障级别定义为二级故障；二级故障发生后，供应商应在接到报修通知后10分钟内与院方联系，根据院方要求和实际情况提供现场或电话支持，并应在8小时内解决故障（不涉及停机）。

三级故障服务要求：因软硬件故障，导致业务应用系统不能正常使用，但无业务停顿或性能下将，故障级别定义为三级故障；三级故障发生后，供应商应在接到报修通知后30分钟内与院方联系，根据院方要求和实际情况提供现场或电话支持，并应在12小时内解决故障（不涉及停机）。

四级故障服务要求：除一级，二级，三级外的故障，均为四级故障；四级故障发生后，供应商应在接到报修通知后 30 分钟内与院方联系，根据实际情况提供现场或电话支持，并在24小时内解决故障（不涉及停机）。

以上所有服务不包含软件授权。

信息化网络安全运维服务

针对院方信息化系统提供全面的网络安全运维服务，供应商需提供以下12项服务内容，并出具相应服务报告：驻场服务、IT资产梳理、漏洞扫描、基线核查、威胁分析处置、渗透测试、应急响应、应急演练、系统漏洞加固、安全意识培训、重保服务、安全设备维护、终端安全管理等，并提供1套态势感知平台及2台探针设备现场部署使用。

安全运维服务驻场工程师要求

供应商1人驻场安全服务工程师负责每天监控态势感知平台，对态势感知平台的告警和相关事件及时处置。

- 对整个安全的态势进行闭环处理，相关事件做好记录

- 参与所有的重保值守，规划重保的方案及实施

- 协调二线资源对应急事件进行处置

- 配合相关单位的现场检查

IT资产梳理（2次/年）

服务内容

针对服务器存储、网络设备、安全设备进行资产统计，收集IP信息、开放端口、业务名称等，并制作完成资产梳理清单。并协助院方详细梳理信息资产，包括硬件、软件、技术文档、管理制度等。对所有资产建立档案，生成资产列表，然后依照有关规范对重要资产进行安全等级分类。

漏洞扫描（4次/年）

服务内容

供应商需采用两种不同品牌的专业安全漏洞扫描工具与人工检查相结合的方式，对电信云相关业务系统以及专网环境进行安全漏洞扫描，发现漏洞，提供扫描报告，并根据扫描报告给出漏洞整改或修复建议。

基线核查（4次/年）

服务内容

根据现有系统和设备等进行全面的基础安全配置核查和分析，按照等保三级的标准检查不合规项,及时进行整改，以确保所有系统的安全性，其范围包括以下内容：

云安全模块：对云所提供的安全类产品提供基线核查，对访问的权限、策略以及软件的更新提供定期检查，并对相应的问题跟踪处置。

网络及安全设备基线：针对网络设备、防火墙、光闸等安全设备进行基线核查，涵盖OS系统安全、帐号和口令管理、认证和授权策略、网络与服务、访问控制策略、日志审核策略、设备其他安全配置等。

主机操作系统基线：对 Windows 操作系统、Linux 操作系统及国产化操作系统的各版本核查符合安全规范的基线，涵盖系统漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证与授权策略、网络与服务/进程和启动、文件系统权限、访问控制、通讯协议、日志审核功能、剩余信息保护、其他安全配置等。

数据库基线：涵盖漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证与授权策略、访问控制、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置等

威胁分析处置（一年）

服务内容

供应商需通过安全安全态势感知平台作为服务工具，对网络流量进行实时监测与分析，集中地对全网设备进行状态监控、流量监控、攻击行为分析，总结院方网络的安全威胁和安全漏洞，保持持续的安全定义和策略应用，提高系统的安全，最终构成安全闭环，达到动态安全防护。

需对漏洞利用攻击事件、Webshell上传事件、SQL 注入攻击事件、系统命令注入攻击事件、口令暴力破解事件、Web明文传输事件、主机病毒感染事件、进行深度分析。判断攻击行为的目的，并据此判断攻击所处的阶段，提出针对性的加固建议。

渗透测试

服务内容

供应商安全工程师需模拟黑客的行为模式，采用黑客的漏洞发现和利用技术，以及尽可能多的攻击方法，对云上的应用系统的安全性进行深入分析。

渗透测试需要提交渗透测试报告，渗透测试报告应包括对每套系统安全问题的验证分析、影响分析和解决措施等内容。对WEB系统的渗透测试，需要在互联网网络的任一位置进行渗透测试（2个业务系统）。

应急响应（一年）

服务内容

对于应用系统中出现的影响业务正常运行的任何异常事件进行现场服务支持并且保证数据安全。如：重大业务调整、网络中断、故障排查、策略修改等需要的故障修复或协助服务；破坏应用系统的完整性、系统资源拒绝服务、通过渗透或者入侵的方式来对系统进行非法访问，系统资源的滥用以及任何可能对系统造成损害的行为等，都属于应急响应服务的内容，能够协助院方快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。

应急演练（1次/年）

服务内容

供应商需据相关国家标准或国际标准，结合组织的IT建设现状，编制网络与信息安全突发事件应急预案，以指导应急团队应对安全事。通过提前制定应急演练预案，制定应急演练方案及脚本并协助开展应急演练，模拟安全事件发生及处置的全过程，提高应对安全事件的处置能力，预防和减少安全事件造成的危害和损失，同时提高院方实应急反应能力和应急处置能力，为本年度网络攻防演练做好准备。

系统漏洞加固（一年）

服务内容

供应商对于通过各种措施发现的安全漏洞、安全弱点、安全风险，需要通过多方面的安全加固措施进行修补，确保每个系统的安全性。安全加固服务主要包括以下类型：

- 应用系统加固服务：

发现服务器操作系统或应用软件的不安全配置，并配合应用软件服务商及时对各项不安全配置进行修复，确保服务器操作系统或应用软件的安全性。应用系统加固包括各项安全策略调整、补丁实施等内容。对服务器操作系统和应用系统按照信息安全等级保护级别的要求进行加固。

- 漏洞扫描发现的高风险：

通过漏洞扫描发现的各类高风险漏洞，需要进行安全加固，以消除高风险安全漏洞。

- 安全设备加固服务：

协助院方调整安全设备的安全策略，如增加服务器、减少服务器而需要改变安全设备的通行端口等内容。

安全意识培训（1次/年）

服务内容

通过开展信息安全技术培训，更好的完善院方运维处置能力和信息化建设能力，全面提升信息系统运维管理人员的技术水平，保障重要的基础设施及信息系统安全运行，加强信息管理人员的信息安全意识和防护能力，从技术手段和措施上加强管理力度，确保信息系统运行稳定、可靠、安全。

重保服务（按需提供）

服务内容

供应商在重保期间需要应对可能发生的网络安全事件，最大力度保障院方的网络系统在重保期间全面防御来自攻击方的网络攻击。

同时，加强院方自身信息系统的安全保护措施，完善院方的信息安全体系建设和实施，并提升网络安全防护能力。同时健全网络安全保障体系，满足国家相关政策法规要求。

建立可靠的安全应急响应预案和应急响应处理流程，最大限度消除系统运行中各类突发事件的危害和影响，保障系统不受突发安全事件的破坏，确保系统的业务连续性和可用性，实现应急响应工作的规范化、制度化和流程化。

安全设备维护（按需提供）

服务内容

对系统策略及网络系统进行优化设计，制定调整系统策略优化、安全域规划与配置、IP规划、VLAN优化等策略，并根据实际情况调整与实施。同时对现有的网络安全工具配置进行管理，对策略的合理性进行整体的评估，对日常的策略调整提供技术支持服务，对合规性的检查提供调整优化服务

终端安全管理（全年）

服务内容

供应商需升级网络接入控制系统，启动院方终端入网规范化管理，对终端进行入网保护，对全网入网设备进行台账式梳理，进行细化资产管理、外设端口管理、补丁分发管理、移动存储设备管理

业务系统数据备份运维服务

供应商需提供运维数据备份与恢复工具及许可，并依据业务情况部署、调试工具。针对院方现有业务系统的数据库、虚拟机、文件系统等类型数据进行全面备份，保障数据安全，并提供满足当前可用备份300TB数据量的软件硬件设备及日常运维管理服务，每季度进行备份设备巡检以及工作总结。

业务系统数据备份运维服务要求

用于电子档案和电子卷宗海量非结构化数据管理。具体服务需求如下：

- 首次安装部署服务：包括现场环境评估、产品实施方案设计、出具实施文档。

- 软硬件7*24小时响应服务：针对容灾备份范围内故障处理，供应商需2小时内到达现场进行处理，按需提供，其服务期内不限次数。

- 容灾备份配置维护服务：需提供容灾备份变更、新增等服务，按需提供，服务期内不限次数。

- 数据恢复服务：容灾备份范围内系统发生故障需要数据恢复，供应商需提供数据恢复服务。按需提供，服务期内不限次数。

- 软件和补丁升级服务：供应商需提供补丁更新、软件升级服务。按需提供，服务期内不限次数。

- 灾备演练服务：根据院方需要，供应商需对容灾备份范围内系统进行灾备演练，每年提供1次。

- 系统巡检服务：供应商需对容灾备份范围内数据保护情况进行现场巡检，每月提供1次，，每月出具运维服务报告。

- 一键接管服务：供应商需对容灾备份范围内的现有审判系统进行一键接管服务。

- 平台兼容性：硬件兼容	支持x86/Power/龙芯/鲲鹏/飞腾等国内外主流CPU架构平台；虚拟化兼容	支持VMware/Hyper-V/深信服acloud等国内外主流虚拟化平台；系统兼容支持Windows/Linux/CentOS/SUSE/AIX/中标麒麟/银河麒麟/华为EulerOS/统信UOS等国内外主流操作系统。

- 文件备份：支持Windows/Linux下文件、文件夹、卷的同步备份及增量同步备份；包含高级参数编制功能，可于备份前进行自定义配置，以实现源端重删、压缩等效果

- 操作系统备份：支持Windows/Linux操作系统的全量备份与差异增量备份，实现系统的数据安全保护。

- 数据库灾备保护：国外数据库支持Oracle、SQL Server、Mysql、DB2、Cache、Sybase、PostgreSQL等国外数据库的全量备份/增量备份/CDP日志备份等多种备份方式，国产数据库	支持人大金仓、武汉达梦、神舟通用、南大通用等国产数据库的全量备份/增量备份/CDP日志备份等多种备份方式，BCT加持支持在 Oracle备份作业中通过配置BCT（Block Change Tracking）启动选项，实现BCT启动的全自动化处理，大幅提高备份速度，无需人工指令操作，表级恢复	支持以非脚本的方式实现对Oracle数据库的单表级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Oracle其它正常数据的在线使用。

- 虚拟化灾备保护；虚拟机备份支持VMware EXSI、微软Hyper-v、深信服acloud等平台虚拟机的全量备份及增量备份（无需安装任何代理软件）

- 远程控制；应急接管或容灾演练的虚拟机的开关机、修改其主机密码等远程控制功能均可通过WEB管理页面直接进行图形化管理，无须安装任何插件。

- 管理平台：平台操作提供直观的简体中文图形化WEB操作管理平台，所有软件功能均为模块化功能，可在该平台完成所有的作业管理操作；显示监控	管理界面直观显示备份情况、恢复情况、接管情况、空间使用情况、空间分配情况、及各类型数据备份恢复信息，数据中心情况（设备数及状态、数据库数及状态、虚拟机数）、事件信息、告警信息；集中管理	提供易于扩展的分布式架构，支持多节点部署，能实现多节点存储资源及计算资源的整合或独立使用，将各节点资源以NFS存储、ISCSI存储、虚拟服务器等方式于同一软件WEB界面集中管理；通知告警	支持丰富的通知告警功能，即时的故障告警功能，提供电子邮件、微信、短信通知或告警功能

核心网络运维服务

人员驻场要求

供应商需提供2名人员5*8小时驻场服务，针对院方审判大数8楼以及诉服2楼两个机房内的网络设备提供运维服务。

其中网络驻场技术人员1名，主要负责处理院方日常信息中心网络设备常规硬件故障的维护检修；网络综合服务驻场人员1名，负责全院网络状态的实时监控，协调与通知其他服务厂商提供必要的技术支持服务，协调公司内部二线团队支持力量，处理复杂网络故障问题，处理其他综合类工作事项。

数据库运维服务

数据库运维服务针对院方核心数据库进行总体设计与规划，并每月进行健康状况检查，协助进行应用测试等服务，整体要求如下（不涉及软件授权）：

数据库服务测试环境搭建；数据库的安装；数据库软件升级的规划和实施；数据磁盘存储划分，数据库表空间划分；数据库补丁及版本升级服务；数据库备份服务：定期对数据库系统进行备份。

具体内容如下：搭建备份环境；检查备份是否正常；规划备份频率和介质数目；保证数据的完整性；数据库可靠性服务（性能调优、性能诊断）：对的数据库进行性能方面的分析、评估、调整，以提高数据库系统的整体性能；数据库日常维护：维护数据库表空间，故障处理，错误修复，维护数据库用户及密码，配合应用系统维护人员处理相应的数据库问题。

巡检服务内容

- 针对目前院方核心数据库提供运维服务，每月定期进行巡检，内容包括：

- 定位数据库当前的运作水平；

- 分析数据库的规划与配置，并给出合理化建议；

- 分析数据库的资源使用情况，并给出合理化建议；

- 分析数据库的安全性，并给出合理化建议；

- 分析数据库的可靠性，并给出合理化建议；

- 分析数据库运行的性能问题，并给出性能调整和优化建议；

- 分析影响性能较大的SQL语句，并结合应用检查，给出合理化建议等

- 每次例行的预防性维护后，由供应商工程师提交预防性维护报告，并由院方人员确认签字

- 每月针对院方正在运行的数据库提交巡检报告；

- 提供7×24小时的电话技术支持服务和现场维护服务。

紧急救援服务

- 故障发生时，第一时间定位；

- 在故障发生后采取有效的措施，以最短的时间恢复运行；

- 将业务影响时间将至最低；

- 尽可能的挽救用户的数据信息，把用户的损失降在最小范围内；

- 分析问题制定解决方案，防止类似的问题再次发生

性能优化服务

- 预防式的优化，对数据库可能存在的性能问题，主动进行全面的分析、评估，预防式优化调整，解决系统运行过程中性能的渐进性下降。

- 性能故障紧急处置，性能突降时，通过一些技术手段，优化系统性能，减少数据库响应时长，提高业务处理效率。

深度巡检服务（风险分析）

- 业务性能优化提供支持：

- 未知风险排查，给出合理预防或整改方案；

- 系统架构、资源配置提供建议。

资源配置变更服务

- 规范配置变更步骤；

- 规避配置变更风险；

- 达成配置变更目的。

技术培训服务

- 根据院方的要求和人员知识储备情况进行培训大纲优化；

- 满足院方对培训的个性化要求；

- 最终实现院方运维人员独立对系统建设、架构优化、日常维护的基本操作。

机房精密空调及UPS电源运维服务

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 施耐德TDAR2202 | 1套 |
| 2 | 精密空调 | 世图兹CCD201A-0210 | 1套 |
| 3 | 精密空调 | 世图兹ASD712A | 3套 |
| 4 | 精密空调 | 海瑞弗 | 1套 |
| 5 | UPS电源 | PM-030-150K | 2套 |
| 6 | UPS电源 | PM-030-60K | 1套 |

1.提供服务范围内设备的运维及技术支持服务，主要工作是日常的定期预防性维护、设备出现故障后的紧急维护、故障的解决及其他相关技术支持服务等。运维设备服务范围包括设备维保清单中的UPS设备机头（不含电池）的维保和提供配套维护、优化、故障的解决;所有UPS不间断电源系统设备主机、电池组的定期巡检、系统参数优化、及其他相关技术支持等服务。所有空调设备室内机、室外机的维保、故障处理、过滤网更换、排水管道的清理等。

2.根据甲方环境及要求，建立所有硬件及相关系统软件各种故障的应急预案，包括恢复流程及紧急措施,运维过程中加强与设备原厂商的联系，在甲方认为有必要请设备原厂商进行现场技术服务时，积极协调原厂商技术人员在最快时间内到达甲方现场进行技术服务。

3.根据甲方的要求进行巡视性维护，对设备清洁、测试、调整、更换易损件，消除设备隐患:对甲方的设备进行系统运行性能诊断。

4.每2月例行对设备运行状态进行一次全面检测。

5.每季度一次正常运行周期维护。

6.运维服务内容包含所有损坏配件。

机房动力环境集中监控系统运维服务

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八楼机房 |  |  |  |
| 1 | 配电监测 | 2 | 套 |
| 2 | 温湿度传感器 | 8 | 个 |
| 3 | UPS监测 | 2 | 套 |
| 4 | 精密空调 | 2 | 台 |
| 5 | 漏水监测 | 2 | 套 |
| 6 | 视频监控集成 | 1 | 套 |
| 7 | 消防监测子系统 | 1 | 套 |
| 诉服机房 |  |  |  |
| 1 | 配电监测 | 2 | 套 |
| 2 | 温湿度传感器 | 8 | 个 |
| 3 | 氢气浓度传感器 | 2 | 套 |
| 3 | UPS监测 | 1 | 套 |
| 4 | 精密空调 | 3 | 套 |
| 5 | 漏水监测 | 4 | 套 |
| 6 | 短信报警 | 1 | 套 |
| 7 | 巨元动环集中监控系统 | 1 | 套 |

1)提供每2个月1次动力环境集中监控系统进行定期的系统检查，以保证设备正常工作。

2)服务包含巡检、维修及故障器件的更换、维修直至恢复使用。

3)每次巡检服务及维修服务之后将出具书面的报告，报告清楚地说明服务内容建议，便于用户掌握设备的准确情况。

4)树立以“安全第一、预防为主”的指导思想，积极落实安全生产得各项制度，确保安全无事故。

5)维护保养内容包括：

硬件检查：

A)测试每一个采集模块的运行状态和故障排除

B)检查动环布线的线路情况

C)检测动力环境集中监控系统主机的物理情况及风扇、主板灰尘的清理

软件部分维保内容：

A)对监控主机进行杀毒、漏洞补丁修复

B)对监控系统进行全面的测试和检查

C)对监控数据进行备份

D)对数据库进行整理和备份

E)对报警记录进行统计

二线后台服务技术团队要求

能力要求

供应商需为本项目组建专业运维团队，项目经理 1 名（未经允许不得变更）并配备专业的二线专家团队，其团队人员熟悉负载均衡系统、Linux 操作系统、SAN 存储系统、VMware vSphere 虚拟化系统、对象存储系统、Oracle及Sybase数据库等，并具备相关实施及维护经验，负责设备巡检、故障响应及应急情况处理，确保障业务安全、稳定的运行。

维护团队提供巡检保障服务，内容包括机房环境检查、硬件设备检查、虚拟化平台检查、数据库平台检查，网络检查等并提供相应的巡检报告。

工作要求

供应商运维人员在进行更换备件、软件升级等操作时，必须重点考虑数据的安全性、完整性。供应商必须进行可行性分析、数据备份等相关措施，以保证数据安全；

- 1)进行充分沟通，清晰了解各类要求；建立内部管理制度，加强内部管理，认真做好各项工作；

- 2)按照要求提交各类方案、报告等文档，文档在提交前须经项目负责人审阅，关键文档需加盖公章；

- 3)注意经验积累，记录工作日志，及时总结归纳运维经验，放到共享文档服务器上；

- 4)注意信息的保密，不得在任何场合向第三方之透露院方内部信息。维护人员应与院方签署保密协议；

服务要求

- 1)乙方违反法院网络安全管理规定，导致产生违规外联或信息泄露等网络安全事故的，乙方应承担违规责任，甲方有权采取相应处罚措施，并在支付款项时扣减合同总价的5%。
    2)乙方应遵守法院网络安全管理规定，加强对运维人员使用网络设备的监管，禁止将专网运维计算机连接互联网及其他非法院网络。
    3)乙方应当根据上级法院“一张网”的工作部署要求，及时对相关应用系统进行调整，保证甲方工作的顺利开展。

服务期限

服务期：2026年1月1日至2026年12月31日