机房设施维护服务项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称和预算金额

项目名称：机房设施维护服务

预计服务时间：2026年3月至2026年5月

预算金额（最高限价）：3.865万元

（二）采购项目的目标

一是解决长期困扰网络机房的电力线路混乱的问题，理清各电缆用途，均衡各电源插座负载，保障设备安全用电；二是保障机房空调稳定运行，为其它机房设备提供优良的物理环境，不出现因温湿度问题导致的设备故障；三是恢复机房环控系统短信报警能力，使运维人员能够第一时间对各种故障进行处理，防止故障损失扩大。

二、服务内容

（一）空调系统深度维护

包括7台机房空调的全面拆机清洗，过滤网更换，零件使用情况检测，制冷管道压力检测、压力矫正水平，1台故障风扇电机更换。

（二）电路系统改造升级

14条阻燃电缆及工业级电源插头与插座布设改造，电缆符合电流10A要求，工业插头与PDU插座采用公牛品牌产品。

（三）环控系统预警保障

机房环控系统报警短信包充值，充值金额不少于1800元，短信报警期限不低于1年。

三、服务要求

电路系统改造升级工作在1个月时间内完成，并仅在采购方休息时间段内实施，尽量降低对采购人办公的影响。

四、商务要求

（一）服务期限

预计服务期：2026年3月至2026年5月（实际时间以合同中规定的服务期限为准）。

（二）付款方式

签订合同后，采购人自收到供应商出具的首付款发票起，10个工作日内向供应商支付合同总金额的40%；服务完成后进行验收，根据验收情况，采购人自收到供应商出具的进度款发票起，10个工作日内向支付相应尾款。

（三）项目验收

供应商和采购人在完成本项目运维服务工作后1个月内，应及时组织对本项目进行验收。供应商应将运维服务过程中各阶段的文档汇集成册交付采购人，以便采购人组织验收。