武汉市东湖医院 2026-2027 年度

机房及网络运维服务项目技术规格与服务要求

项目总述

本项目为武汉市东湖医院信息系统基础设施与网络环境的年度全生命周期运维保障服务，服务周期 1 年，预算总额 18 万元。服 务以7×24 小时不间断运维为基础，全面对标《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级等保标准，实现机房物理环境、网络架构、计算存储、安全管控、业务支撑平台的稳定运行、安全可控、合规持续，保障医院 HIS、LIS、PACS 等核心业务系统不间断运行。

整体服务架构与内容要求

本运维服务项目要求覆盖设备层运维、基础设施保障、备品备件支撑、安全合规管控、应急响应与交付物体系五大维度，形成一体化运维保障能力。

  - 核心设备运维服务（7×24 小时）

面向医院数据中心全量 IT 设备提供全天候运维，确保设备状态、性能、配置与安全策略持续处于最佳运行状态。

- 网络与安全设备运维

对核心交换机、网闸、内外网边界防火墙、入侵防御、上网行为管理等设备进行日常巡检、故障诊断、配置备份与优化、固件版本升级及安全策略动态调优，满足等保三级边界防护、入侵防范、访问控制与恶意代码防范要求。

- 存储与备份系统运维

对爱数备份系统，科力锐备份系统、曙光存储和DELL存储设备提供运行状态监控、备份策略有效性验证、存储性能调优、硬盘故障替换与数据恢复演练，落实等保要求的数据备份与恢复机制，保障数据可靠性与业务可恢复性。

- 安全审计与监管设备运维

对日志审计、数据库审计、防统方等系统进行规则优化、日志分析、告警闭环处置，确保日志留存不低于 6 个月，满足集中审计与安全管控要求。

- 路由交换与终端接入设备运维

完成卫生专网路由、楼宇接入交换、无线 AC/AP 及光传输设备的配置管理、VLAN 规划、信号优化、接入认证与故障恢复，保障全网接入稳定与无线安全合规。

- 服务器与虚拟化平台运维

对物理服务器、超融合架构、虚拟主机及虚拟化交换机提供资源监控、补丁更新、故障迁移、负载优化与平台健康管理，支撑计算资源高可用。

- 业务支撑与监控设备运维

覆盖网管系统、终端安全管理、传染病上报前置机、机房动环 / 视频监控及核心业务数据库镜像库，保障关键系统连续可用，满足等保业务连续性要求。

  - 机房基础设施保障服务

保障机房物理环境符合信息系统运行标准，实现电力、制冷、布线环境稳定可靠。

- 精密空调保障

按季度开展专业巡检与维护，确保机房环境温度维持在 22±2℃、相对湿度 40%-60%，及时处理故障与滤网清洁，出具标准化巡检报告。

- UPS 不间断电源保障

按季度执行 UPS 与电池检测、容量测试、放电试验及故障部件更换，满足等保三级电力冗余与备用供电要求，保障断电零中断。

- 综合布线与环境管理

完成机房线路整理、标识规范化、光纤 / 网线故障抢修；按季度开展机房与配套库房环境清洁，确保布线系统安全、整洁、可追溯。

  - 备品备件保障服务

建立快速备件响应机制，覆盖光纤抢修、服务器 / 网络设备易损件（内存、硬盘、电源）及耗材（跳线、配线组件、标签、扎带）。年度备品备件费用上限 1 万元，超出部分仅收取配件成本，免收技术服务费；备件响应时间不超过 4 小时，实现故障快速恢复。

服务质量与管理要求

  - 驻场服务与团队配置要求

- 设立专职项目经理 1 名，要求具备 CISP 注册信息安全工程师、信息系统项目管理师双认证，10 年以上数据中心运维管理经验，项目期内不得随意变更。

- 配备专职二线技术专家团队，覆盖网络、Linux、虚拟化、数据库、无线等专业方向，具备对应实施与维护能力。

- 配置至少 1 名中级及以上网络工程师驻场服务，每周驻场不少于 3 天，工作时段 8:30-17:30；非工作时间提供 7×24 小时远程 / 电话支持，重大故障 30 分钟内抵达现场处置。

- 驻场人员相对固定，更换须提前 15 个工作日书面报备并经采购人同意；每日提交运维日志、每周提交运维周报、每月提交运维月报。

  - 等级保护三级合规要求

- 以 GB/T 22239-2019 三级等保为基准，实现物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及安全管理中心全维度合规运行。

- 协助完成等保测评、问题整改、年度复测，提供完整运维记录、配置文档、安全策略等支撑材料。

- 建立勒索病毒、网络攻击、数据泄露等安全事件应急响应机制，制定专项预案并定期演练。

- 确保身份鉴别、访问控制、安全审计、数据加密、备份恢复等关键控制措施持续有效。

  - 故障分级响应与恢复要求

建立分级故障处置机制，保障故障快速响应与业务恢复：

- 一级故障：核心业务中断、全网瘫痪 → 立即响应，30 分钟到场，1 小时内恢复核心业务

- 二级故障：局部网络中断、单台核心设备故障 → 15 分钟响应，2 小时到场，4 小时内恢复

- 三级故障：终端接入异常、非核心设备告警 → 30 分钟响应，4 小时到场，8 小时内恢复

  - 巡检机制与文档管理要求

- 日常巡检：每日对机房环境、核心设备状态、运行参数、告警信息进行检查记录。

- 全面巡检：每月开展全院机房与网络设备全面巡检；每季度出具包含设备健康评估、隐患排查、优化建议、等保合规分析的正式巡检报告。

- 运维档案：建立完整设备台账、配置备份库、故障记录、巡检报告、安全事件处置记录，定期移交采购人归档。

- 变更管理：涉及配置修改、版本升级、策略调整须提前 3 个工作日书面申请，获批后执行并留存操作日志与回滚方案。

  - 数据安全与保密要求

- 严格遵守《网络安全法》《医疗保障基金使用监督管理条例》及医院数据安全管理规定，严禁泄露患者隐私、业务数据及医院敏感信息。

- 运维操作遵循最小权限原则，禁止未经授权访问核心数据库与业务系统。

- 发生数据泄露、篡改等安全事件须第一时间上报并协同处置，承担相应法律责任。

服务周期与验收标准

  - 服务周期：

自合同签订之日起 1 年。

  - 验收标准：

- 核心业务系统可用性≥99.9%，年度非计划停机时间≤8.76 小时

- 通过网络安全等级保护三级年度测评，未发生重大信息安全事件

- 运维过程文档完整、规范、可追溯，符合医院与监管要求

- 服务商全面履行本文件约定服务内容，无违约情形

预算说明

- 项目总预算：总预算18 万元，包含全年设备运维、基础设施维护、备品备件（年度限额 1 万元）、驻场服务、等保合规支撑、7×24 小时应急响应、耗材及技术支持等全部相关费用。

- 运维服务清单：

| 服务类型 | 设备（系统）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备和系统运维 | 核心交换机 | 3 | 台 |
|  | 隔离网闸 | 1 | 台 |
|  | 数据中心防火墙 | 2 | 台 |
|  | 内网边界防火墙 | 1 | 台 |
|  | 爱数备份一体机 | 1 | 台 |
|  | 戴尔ME5084存储 | 1 | 台 |
|  | 曙光DS600存储 | 1 | 台 |
|  | 日志审计系统 | 1 | 台 |
|  | 数据库审计系统 | 1 | 台 |
|  | 卫生专网路由器 | 2 | 台 |
|  | 无线控制器 | 1 | 台 |
|  | 机房接入交换机 | 10 | 台 |
|  | 无线AD POE设备 | 29 | 台 |
|  | 全院各楼栋接入交换机 | 172 | 台 |
|  | 无线AP | 550 | 个 |
|  | 光收发器 | 2 | 个 |
|  | 外网核心交换机 | 1 | 台 |
|  | 上网行为管理 | 1 | 台 |
|  | 外网边界防火墙 | 1 | 台 |
|  | 外网入侵防御系统 | 1 | 台 |
|  | 超融合物理主机 | 7 | 台 |
|  | 物理机 | 19 | 台 |
|  | 虚拟服务器 | 125 | 台 |
|  | 前置服务万兆交换机 | 2 | 台 |
|  | 网管系统 | 1 | 套 |
|  | 南京横渡防统方设备 | 1 | 台 |
|  | 360天擎系统 | 1 | 套 |
|  | 传染病上报前置服务器 | 1 | 台 |
|  | 机房硬盘录像机 | 2 | 台 |
|  | 机房视频监控摄像机 | 8 | 个 |
|  | HIS、LIS、PACS数据库、镜像库维护 | 3 | 套 |
| 基础设施维护 | 艾默生精密空调，每季度一次巡检，出空调完整巡检报告 | 1 | 台 |
|  | UPS，每季度一次巡检，出UPS完整巡检报告 | 2 | 台 |
|  | 线路整理打标，维持机房线路和设备整洁有序，标识清晰 | 1 | 项 |
| 备品备件 | 全院光纤中断维修、服务器及其他机房设备内存、硬盘、电源、网络跳线、光纤跳线、光纤配线架、标签纸、扎带等等 | 1 | 套 |