2026年光缆布线服务采购项目

项目概况

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆布线服务 | 米 | 13000 | 27.3万元 |

- 项目名称：光缆布线服务项目。

- 服务期限：一年（合同签订之日起）。

- 预算金额：人民币27.3万元（含税全包价，最高限价 27.3 万元）。

- 服务地点：采购人指定区域（含室内外、管道、架空、弱电井、园区道路等零星点位）。

- 服务模式：按工单响应、按需施工、全年常态化保障。

- 结算方式：乙方按照合同约定和甲方光缆布线要求交付实施成果，经信息中心项目负责人验收合格和审计科工程审计后，甲方依据审计报告给乙方结算每期价款。甲方按季度结算，结算日为每季度结束后的30个日历日，乙方持经信息中心项目负责人签字的光缆布线验收单和审计科审计报告办理结算事宜，乙方未在结算日前提交办理结算的相关资料的，款项顺延至下个结算季度进行结算，以此类推。

服务内容及范围

服务商负责采购人年度内所有零星、应急、分散的光缆铺设及配套服务，包含但不限于：

1.	光缆铺设：管道布放、架空挂设、沿墙固定、穿线牵引等；

2.	光纤熔接：光缆熔接、尾纤成端、ODF/DDF 架整理、标签制作与粘贴；

3.	测试验收：光衰测试、通断测试、链路核对、点位标识、资料登记；

4.	故障抢修：光缆断点排查、破损修复、线路整改、废旧光缆清理；

5.	辅助施工：挂钩、扎带、波纹管、固定件、标识牌等辅材安装及施工配合；

6.	台账管理：每次服务工单记录资料归档。

服务要求

  - 光缆布线服务要求

| 1. | 服务内容 | 1.负责医院服务期内，包含总量13000米光缆零星布线服务，覆盖医院院区网络布线相关的现场勘查、实施、检测验收、故障维保等全流程工作。 2.服务范围涵盖人工、材料及运输、熔纤、检测等相关费用。 3.自医院各汇聚间至皮综大楼新核心机房，每个汇聚机房至核心机房的光纤芯数和长度根据实际情况确定。 4.光缆布设后，光纤光衰值必须在-28dBm以内。 5．布线材料（光缆、配线架、熔纤盘，跳线等）需严格按照对应的技术标准和品牌性能对标要求。 6．对布线施工工艺、响应时效、质量检测、标签标识等环节按规范化执行。 7.同时提供 3 年的质保期限及对应的售后服务响应标准。 8.光缆性能要求不低于烽火、长飞或其他同等品牌的性能指标。 9.布线要求横平竖直，墙面走线槽，吊顶穿线管，地面使用耐用线槽。 10.提供完成布线的全部产品，包括光缆、配线架、熔纤盘，跳线等。 11.按照医院要求完成线缆、跳线、配线架等标签标识工作， 要求机打标签，不易脱落。 12.光缆布设完成后医院对布线质量进行检测，出现故障需要及时更换。 13.新增线缆和原有线缆要统一捆扎，避免新增线缆和和原有线缆混乱。 14.按照医院时间要求完成布线现场勘查，实施和检测工作。 15. 提供与熔接数量一致的接口匹配的光纤跳线。 16.医院将不定期进行服务质量抽查工作， 投标人需在接到整改通知后，一周内完成整改，特殊情况与医院商量后决定。 17. 服务要求包含不限于如下情况：当医院进行地下管廊、楼宇建设等改造时，需要在开挖前敷设临时光缆，将所有业务线路“绕行”，确保施工期间网络不中断。在改造机房或整栋楼宇时，也需要搭建临时光纤链路，来承载原有业务。外部施工挖断光缆是导致医院网络中断。现有信息点位维修。紧急情况下，为新建或改造的隔离病区、方舱医院快速建立网络覆盖，必须第一时间临时敷设光缆。 当医院既有线路因老化、损坏等原因发生故障，光纤熔接也可能失败，导致业务中断。 在举办大型学术会议、突发公共卫生事件等网络需求激增时，医院需要临时增加带宽或信息点位，临时光缆是实现快速扩容的最佳选择。当某个科室因装修等原因临时搬迁到其他楼栋，为保证其信息系统能快速、无缝地接入医院主干网络，通常会选择敷设临时光缆。 18、严格执行《通信线路工程设计规范》《通信线路工程施工及验收技术规范》等国家及行业现行标准； 19、光缆铺设路由合理、弯曲半径符合规范，不得出现硬折、挤压、拉伸受损等情况； 20、熔接工艺满足光纤传输要求，单芯熔接损耗≤0.03dB，整体链路衰耗符合设备开通标准。 21、必须使用全自动光纤熔接机、光功率计、OTDR（光时域反射仪）等专业仪器设备； 22、施工仪器定期校验合格，具备有效检定 / 校准证明，确保测试数据准确可靠； 23、配备管道穿线器、高空作业工具、安全防护设备、应急抢修装备。 24、辅材（波纹管、扎带、挂钩、固定件、标识牌等）须采用阻燃、环保、耐用型合格产品； 25、铺设、熔接、成端、标识统一规范，做到 “横平竖直、绑扎牢固、走向清晰、标签准确”。 26、施工前对现有线路、设备、端口进行核查确认，不得擅自中断、错接、误操作在用业务； 27、严格遵守网络安全、数据安全、机房安全管理规定，施工不影响在用系统稳定运行； 28、抢修作业须具备快速定位、断点处理、恢复开通的技术能力。 29、施工完成后提供准确的链路图、点位表、测试数据、熔接记录表； 30、资料格式规范、数据真实可追溯，满足采购人信息化台账及审计要求。 31、一般零星工单：4 小时内响应，24 小时内到场完成； 32、紧急故障 / 断网抢修：1 小时内响应，4 小时内到场处置。 33、符合国家通信线路施工标准，强弱电分离、布线整齐、防护到位、不破坏现有设施； 34、熔接损耗达标、链路通畅，标识清晰可追溯。 35、因施工质量问题导致返工，供应商无偿整改并承担全部费用。 36、严格遵守采购人现场安全管理规定，做好高空、用电、动火等安全防护； |
| --- | --- | --- |
| 2. | 应急处理要求 | 乙方需要根据运维内容制定应急处置计划，如应急服务流程、服务机制、应急预案等。若光缆临时被破坏导致通讯故障，需立即启动应急机制，服务台需协调资源并升级至部门经理，调配公司全部材料和人力资源，及时恢复光缆通讯。 |

  - 光缆布线服务交付物要求

1、每次施工完成后提交《服务工单回执》（采购人签字确认）；

2、提交光缆测试记录、熔接记录、现场照片、点位简图；